南通市通州区水务工程有限公司

钢纤维混凝土污水井盖（含防坠落网）、

球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）采购招标文件

- 采购项目名称：

南通市通州区水务工程有限公司钢纤维混凝土污水井盖（含防坠落网）、球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）采购。

二、资金来源及最高限价

资金来源：公司自筹

最高限价: 总价8.4万元，报价时总价超过最高限价的视为无效报价。

三、采购内容：

1、钢纤维混凝土污水井盖（含防坠落网）、球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）采购，详见报价清单。

2、质量要求：

2.1钢纤维混凝土污水井盖：

2.1.1材质要求：

（1）钢纤维混凝土井盖应符合GB-26537-2011的要求

（2）钢纤维应符合JG∕T3064的规定

（3）水泥应符合GB175的规定

（4）钢筋宜采用冷轧带肋钢筋和热轧带肋钢筋质量符合GB13788和GB1499.2规定

（5）钢箍采用Ｑ235板材，其质量符合GB/T700规定。

（6）其他材料如砂、石子、外加剂和水应符合现行有关混凝土用材料标准的规定，即GB/T14684、 GB/T14685、GB8076、JGJ63的规定。

2.1.2构造要求：

1、φ700钢纤维井盖：盖子外框包钢箍，高度≥55mm，厚度≥4mm，内配筋Φ≥12螺纹钢12根。底座内圈包钢箍，宽度≥55mm厚度≥4mm。

2、所提供产品进行现场抽检，需达到GB-26537-2011标准。

(1)钢筋断料长度的尺寸允许偏差为±2mm；

(2)钢箍直径、边长尺寸允许偏差为±2mm，垂直高度允许偏差为±1mm；

(3)钢筋间距的允许偏差为±5mm；

(4)钢箍的焊缝，钢筋焊点、钢箍与钢筋骨架的焊接应完整牢固，平整不翘曲质量符合GB50204规定；

(5)井盖与井座可采用钢性或柔性接触，当采用柔性接触时，橡胶避震圈与井盖底部应连接牢固平整；

（6）混凝土强度应为C50以上，混凝土保护层厚度不小于12mm。

2.1.3技术要求：

（1）外观质量

产品表面必须光洁、平整、无破损、无裂缝，防滑花纹和标记应清晰。

（2）尺寸偏差（1）井口尺寸允许偏差±20 mm，井盖外径或边长允许偏差±3 mm（2）井盖与支座间的缝宽a=（ａ1+ａ2）≤6mm。

2.1.4井盖防坠落网

防护网材料：应为高强聚乙烯材质

(1)外观：同种构件、规格和制作方法需一致，外观平整绳头经过系扣或燎烫处理，不散开。

(2）尺寸：网直径≥70 ㎝

(3）规格：圆形±3㎝

(4）网目形状及边长：菱形边长≤ 5㎝

(5）系绳分布：沿网边均匀分布

(6）网节点：必须固定，无漏节

(7）绳结构：网绳、边绳均应由不小于3股单绳制成

(8）边绳：粗：8mm；长度网边绳长度不应低于1.9m

(9）铁环强度：≥2KN

2.1.5技术要求：

单绳拉力大于1600N，静态承重300Kg。能承受500焦耳能量冲击。

2.1.6荷载能力

钢纤维混凝土井盖：承载能力不少于125 KN,破坏承载能力不小于 250KN；

2.2球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）井盖技术要求

2.2.1执行标准

（1）该产品承压等级为GB/T 23858-2009国家标准的C级 250KN。 （2）型号规格：450*680 雨水篦子

2.2.2材质要求

井盖、井框：采用球墨铸铁作为材料，其标准符合国标QT500-7的要求，球化率大于80%，球化级别达三级以上。

2.2.3尺寸要求

公差尺寸 对于井盖及井框的直径尺寸，公差都必须控制在±1.5mm以内；接触面的宽度则必须控制在−1.0+2.0mm以内；防震橡胶垫圈的厚度及宽度则必须控制在±0.2mm以内。

2.2.4外观要求

（1）雨水篦子出炉后要求退火消除应力，外表面应光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余部分、无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无缩瘪、无龟裂，不得有裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷，不得补焊。

（2）框与盖闭合后，顶部应平齐，盖接触面、框支承面以及防震响橡胶垫圈表面应平整、光滑。球墨铸铁框与盖应为相同牌号的材料和铸造工艺制造。

（3）井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂防锈处理。

（4）承载要求：

位于机动车道的雨水篦的承载能力等级不低于C250，试验载荷应符合表2规定，允许残留变形为：≤1mm

表2  井盖试验荷载

| 载荷等级类型 | 试验荷载F（kN） | Pc破坏荷载 |
| --- | --- | --- |
| C250 | ≥250 | ≥250kN |

3、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

四、资格要求

1、具有独立的法人资格；

2、在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单；

3、提供近投标人三年（2018、2019、2020年度）经会计事务所审定的财务审计报告；

4、本次招标不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1、报价单加盖公章扫描件；

2、企业营业执照扫描件；

3、法定代表人身份证扫描件；

4、委托他人的还需提供法定代表人授权书加盖公章和被委托人身份证扫描件；

5、无不良行为记录承诺书加盖公章扫描件。

6、开标日前三年内同类型业绩（提供合同影印件、发票影印件及国家税务总局全国增值税发票查验平台发票真伪查询截图）

7．2020年财务审计报告扫描件

六、文件递交

报价人必须在2022年4月6日15：00之前将报价文件打包发送至指定邮箱：tzzlsgs@126.com。

七、中标方式

有效报价总价的最低价中标。

八、付款方式

货物全部送到采购人指定的地点，经采购人验收合格，以中标价全额开具增值税专用发票后，20日内支付合同总额的97%，余款作为质保金待质保期（一年，自验收合格之日起计算）期满后10日内付清，不计息。

九、验收标准及供货时间要求：

1、中标人在合同签订之日起20个日历天内把货物送至采购人指定地点，运费由供货方承担；

4、中标人逾期交货，按500元/日的违约金从货款中扣除。除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，视为不能交货，采购方有权选择决定是否继续履行本合同，如采购方决定终止本合同的履行，则供货方必须承担不能交货的违约责任。

十、质保及售后服务要求

1、井盖的原材料应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、自验收合格之日起算，货物免费维保期为1年。

十二、其他

投标人报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十三、联系方式

采购项目联系人： 张虎

联系方式：0513-86548426

招标人：南通市通州区水务工程有限公司

2022年3月29日

一、报价单

南通市通州区水务工程有限公司：

贵公司钢纤维混凝土污水井盖（含防坠落网）、球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）采购项目招标文件本公司已认真研读，本单位接受招标文件规定的所有条款，愿承接项目，具体报价如下：

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量（套） | 单价（元/套） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d700钢纤维井盖C250级（污水含防坠落网） | d700 | 200 |  |  |
| 3 | 450*680三防雨水边井（篦） | 450*680 | 200 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

备注：1、报价不得超过最高限价，否则为废标处理。

2、①上述单价包括货物出厂价、辅配件费、运输费、包装费、运输损耗、装卸费、指导安装费、劳务费、抽检费、两年的质保期费用、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用；

②上述单价在计划供货期内不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

报价单位（公章）：           法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系电话：                                日期：  年  月   日

二、企业营业执照

三、法定代表人资格证明

南通市通州区水务工程有限公司：

先生（女士），为我单位                   法定代表人。

特此证明

附：法定代表人情况：

姓名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）

日期：   年  月   日

贴法人身份证影印件

四、法定代表人授权书

南通市通州区水务工程有限公司：

兹授权    （委托代理的姓名）代表我公司参加               (项目名称  南通市通州区水务工程有限公司钢纤维混凝土污水井盖（含防坠落网）、球墨铸铁三防雨水边井盖（篦）采购)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目报价及合同签订有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权

附：委托代理人情况

姓名：       性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

日期：   年  月  日

贴委托代理人身份证影印件

五、无不良行为记录承诺书

本人       系                         的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录（俗称黑名单）且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年 月 日

六、业绩证明

1、合同扫描件

2、发票扫描件

3、国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询截图

七、财务状况

提供经审计的2020年财务报告扫描件

八、最高限价

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量（套） | 最高限价（元/套） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d700钢纤维混凝土井盖C250级（污水含防坠落网） | d700 | 200 | 200.00 |  |
| 3 | 450*680球墨铸铁三防雨水边井（篦） | 450*680 | 200 | 220.00 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |